Пояснительная записка

Устройство самотечных габионных очистных сооружений закрытого типа

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для очистки дождевого стока с поверхности автодорог, мостовых переходов, промплощадок и селитебных территорий предлагается самотечное очистное сооружение: конструкция в виде габионного ступенчатого фильтрационного бассейна с использованием измельченных и фракционированных природных сорбентов «Кальцит», сорбента «Сорбент АС» (фракции 1-5 мм). Сооружение предназначенно для очистки поверхностных вод с площадей от 0,3 до 12,0 га. Проектирование этого типа очистных сооружений, основано на использовании патента ЗАО «ТПО «Ландшафтная архитектура» № 98110466/20/012 080 от 08.06.1998 г. Сооружение позволяет осуществить глубокую очистку дождевых и талых вод, имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы Госкомэкологии России  (№ 99-412 от 08.12.1999), утвержденное приказом Мособлкомприроды (№ 893 от 08.12.1999); Московской государственной геологической академии (№ 01-19-19/871 от 25.11.1999), а также экспертное заключение института геоэкологии Российской академии наук (1999), рекомендующее это очистное сооружение для широкого использования при решении природоохранных задач в дорожно-мостовом строительстве. Кроме того, предлагаемый фильтрационный бассейн рекомендован к практическому применению Союздорнии, МАДИ, МИИТ и ФГУП «Союздорпроект» («Методические рекомендации по применению габионных сооружений в дорожно-мостовом строительстве» Москва, 2001 год), а также, ФДА Министерства транспорта РФ («Очистные сооружения на автомобильных дорогах» Москва, 2004 год). Фильтрационные бассейны закончены строительством и переданы в эксплуатацию у мостовых переходов рек Яуза (г. Москва 1999 год), Клязьма (Владимирская и Нижегородская область 2001 год), Озерна (Московская область 2002 год), Днепр (Смоленская область 2004 год), Мера (Ивановская область 2005 год), Москва (г. Звенигород 2006 год и г. Москва 2008 и 2009 год), Вяземка (Московская область 2010 год), Вятка (Республика Татарстан 2011 год). Кроме того, разработаны более трех десятков проектов фильтрационных бассейнов для центральной России, которые прошли региональные экологические экспертизы.

2  КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

2.1 Конструкция

Предлагаемое сооружение состоит из последовательно соединенных емкостей:

приемник – регулятор;

камеры гравитационной очистки;

фильтрационная часть.

Несущие конструкции емкостей выполняются из габионов и матрасов «Рено», что в условиях строительства сооружений вблизи реки более предпочтительно, по сравнению с бетоном.

Для предотвращения проникновения загрязненной воды сквозь тело сооружений  в подземные водоносные горизонты, внутренние поверхности всех емкостей закрывают полиэтиленовыми листами толщиной 4 мм, которые сваривают прутком диаметром 4 мм.

Переток воды из приемника-регулятора в отстойники осуществляется самотеком по перепускной трубе. Длина трубы 2 м, диаметр – 200 мм. Вход трубы закрыт глухой заслонкой с калиброванным отверстием.

Фильтрационная часть состоит из блока тонкой очистки и двух пар сообщающихся камер. Каждая пара камер представляет из себя емкость, разделенную пополам вертикальной перегородкой до дренажного слоя, состоящего из крупного гранитного щебня фракции 40-70 мм, который защищается сверху от проникновения в него сорбента слоем геотекстиля. В дренажном слое каждой пары камер горизонтально располагается перфорированная  переливная труба диаметром 200 мм и сливная труба. Сорбент заполняет объем емкости каждой пары камер до высоты уровня выхода воды из последней камеры. Для защиты сооружения от пыли и мусора все емкости сооружения закрывают сверху металлическими щитами.

По периметру сооружения устанавливают металлическое сетчатое ограждение с воротами для въезда обслуживающей техники. Ограждение располагают от 1 до 6 метров от основания сооружения.

2.2 Принцип действия

Принцип действия сооружения следующий: дождевая вода самотеком поступает в регулирующую емкость и далее в отстойник для гравитационной очистки. Затем вода через переливную трубу направляется в фильтрационную часть бассейна, заполненную природными сорбентами. В зимнее время сооружение может работать на прием стоков от снегоплавильного оборудования.

Движение воды в очистном сооружении происходит за счет потенциальной энергии воды – разности высотных отметок входа и выхода сооружения.

Каждая ступень очистки выполняет определенные функции для обеспечения наиболее рациональной работы последующих ступеней:

- приемник-регулятор во-первых, выравнивает расход и усредняет состав сточных вод, что обеспечивает качественную работу отстойников, во-вторых, задерживает и локализует плавающий мусор, в третьих, осаждает крупную взвесь,  от 50 до 80 %;

- в первичном отстойнике осаждаются взвешенные частицы гидравлической крупности более 0,2 мм/сек., которые выпадают в осадок при глубине рабочей зоны отстаивания 1,5 м до 60 %, а также всплывает и локализуется основная масса эмульгированных нефтепродуктов;

- вторичный отстойник, оборудованный тонкослойными модулями, задерживает тонкодисперсную взвесь гидравлической крупности более 0,05 мм/сек которой в поверхностном стоке около 60%. Количество тонкослойных блоков зависит от исходного загрязнения и рассчитывается из условия содержания взвешенных частиц на выходе из тонкослойного отстойника не более 70 мг/л, а нефтепродуктов – не более 1 мг/л.

Перед поступлением воды на сорбенты в начале фильтрационной части располагается блок тонкой очистки крупным «Сорбентом АС», в котором содержание взвешенных частиц опускается до 5-10 мг/л, что защищает сорбент от кольматации.

При фильтрации воды через сорбенты происходит доочистка воды от нефтепродуктов до 0,05 мг/л и снижение показателя БПК (биологически-потребляемый кислород) до 3 мг/л. «Сорбент АС» располагается в первых трех камерах и очищает воду от нефтепродуктов и бактерий; «Кальцит» располагается в последней камере и поднимает рН водной среды до около-нейтральной (вопрос необходимости применения «Кальцита» определяется конкретно на каждом объекте) . Порядок расположения сорбентов, их гранулометрический состав и сорбционная емкость, а также динамические параметры фильтрации, определялись нами входе лабораторных исследований, проведенных в 1997-1998 годах, и корректировались по результатам мониторинга построенных фильтрационных бассейнов на реках Яуза, Клязьма, Москва, Днепр.

Расчет фильтрационных бассейнов проводится исходя из заданной площади водосбора, величины начальной концентрации загрязняющих веществ в дождевых водах и гидродинамический характеристик процесса фильтрации.  Начальные содержания загрязняющих компонентов в ливневых водах составляют (мг/л): по взвешенным веществам – 1300, по нефтепродуктам – 24, показатель БПКполное – 90. Коэффициент фильтрации используемых сорбентов фракции 1-3 мм принимаем – 4 м/час. Минимальный путь фильтрации воды через сорбенты при таких концентрациях загрязняющих веществ составляет: по «Сорбенту АС» – 3 м, по «Кальциту» –  1 м. Скорость движения воды по сорбентам – не более 2 м/час.

Расчет параметров очистного сооружения производится в соответствии с действующими нормативными документами:

- ВСН-АПК 2.30.05.001-2003 «Габионные конструкции противоэрозионных сооружений», Москва, 2003.

- Методические рекомендации по применению габионных конструкций в дорожно-мостовом строительстве. Москва, ФГУП «Союздорпроект», 2001.

- СНиП 2.04.03-85, Канализация. Наружные сети и сооружения.

- ОСТ 10 323-2003 «Мелиорация. Конструкции габионные гидротехнических противоэрозионных сооружений».

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006;