001 × 8FG Катионообменная смола на основе стирольного геля с сильной кислотностью

- Описание продукта
001 × 8FG — это высокочистая, высокоёмкая катионообменная смола в форме гранул, состоящая из сульфонированного полистирола. Поставляется в виде влажных, прочных, равномерных сферических гранул в натриевой или водородной форме. Смола предназначена для всех процессов умягчения воды, удаления щелочей, обессоливания и химической обработки.

- Типичные физико-химические свойства
(Подробная таблица свойств приведена ниже.)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Матрица полимера | Сшитый полистирол дивинилбензол |
| Форма и внешний вид | Коричнево-желтые до коричнево-серых гранулы |
| Функциональные группы | R-SO3¯ |
| Ионная форма при поставке | Na+ |
| Общая емкость, Na+ форма, влажная | ≥2.0 экв/л мин |
| Содержание влаги, Na+ форма | 42-48% |
| Диапазон размеров частиц | 0.3мм - 1.2мм |
| Мелкие частицы (<300 мкм), макс. | 1% |
| Коэффициент однородности, макс. | 1.6 |
| Эффективный размер | 0.4-0.7мм |
| Обратимое набухание Na+ → H+, макс. | 8% |
| Обратимое набухание Ca2+ → Na+, макс. | 4% |
| Вес при отгрузке, приблизительно | 740 - 840 г/л |
| Удельная плотность, влажная форма Na+ | 1.22~1.26 |
| Предельная температура, Na+ форма | 120°C (248°F) макс. |
| Предельная температура, H+ форма | 100°C (212°F) макс. |
| Режим обратной промывки | Расширение слоя на 25-50% |
| Концентрация регенерата | Цикл водорода: 3% HCl или 2-3% H2SO4; Цикл натрия: 6-8% NaCl или 3% NaOH |
| Дозировка регенерата | HCl или H2SO4 объем:объем смолы = 3:1; NaCl объем:объем смолы = 2:1; NaOH объем:объем смолы = 3:1 |
| Скорость потока регенерата | 2-4 БВ/ч |
| Время контакта регенерата | Не менее 40 минут |
| Скорость потока рабочей среды | 10-25 м/ч |

- Рекомендуемые условия эксплуатации

- Режим обратной промывки: Обеспечивает расширение слоя на 25–50%.

- Концентрация регенерата: Для водородного цикла — 3% HCl или 2–3% H₂SO₄; для натриевого цикла — 6–8% NaCl или 3% NaOH.

- Дозировка регенерата: HCl или H₂SO₄ в соотношении 3:1 с объемом смолы; NaCl — в соотношении 2:1; NaOH — 3:1.

- Скорость потока регенерата: 2–4 объемных соотношения в час.

- Время контакта: Не менее 40 минут.

- Скорость потока рабочей среды: 10–25 метров в час.

- Применение
Смола используется для умягчения и обессоливания воды. Обеспечивает высокую стабильность как в химическом, так и в физическом отношении, имеет хорошие кинетические характеристики в широком диапазоне условий эксплуатации.