001 × 8FG Катионообменная смола на основе стирольного геля с сильной кислотностью
1. Описание продукта
001 × 8FG — это высокочистая, высокоёмкая катионообменная смола в форме гранул, состоящая из сульфонированного полистирола. Поставляется в виде влажных, прочных, равномерных сферических гранул в натриевой или водородной форме. Смола предназначена для всех процессов умягчения воды, удаления щелочей, обессоливания и химической обработки.
2. [bookmark: _GoBack]Типичные физико-химические свойства
(Подробная таблица свойств приведена ниже.)
	Параметр
	Значение

	Матрица полимера
	Сшитый полистирол дивинилбензол

	Форма и внешний вид
	Коричнево-желтые до коричнево-серых гранулы

	Функциональные группы
	R-SO3¯

	Ионная форма при поставке
	Na+

	Общая емкость, Na+ форма, влажная
	≥2.0 экв/л мин

	Содержание влаги, Na+ форма
	42-48%

	Диапазон размеров частиц
	0.3мм - 1.2мм

	Мелкие частицы (<300 мкм), макс.
	1%

	Коэффициент однородности, макс.
	1.6

	Эффективный размер
	0.4-0.7мм

	Обратимое набухание Na+ → H+, макс.
	8%

	Обратимое набухание Ca2+ → Na+, макс.
	4%

	Вес при отгрузке, приблизительно
	740 - 840 г/л

	Удельная плотность, влажная форма Na+
	1.22~1.26

	Предельная температура, Na+ форма
	120°C (248°F) макс.

	Предельная температура, H+ форма
	100°C (212°F) макс.

	Режим обратной промывки
	Расширение слоя на 25-50%

	Концентрация регенерата
	Цикл водорода: 3% HCl или 2-3% H2SO4; Цикл натрия: 6-8% NaCl или 3% NaOH

	Дозировка регенерата
	HCl или H2SO4 объем:объем смолы = 3:1; NaCl объем:объем смолы = 2:1; NaOH объем:объем смолы = 3:1

	Скорость потока регенерата
	2-4 БВ/ч

	Время контакта регенерата
	Не менее 40 минут

	Скорость потока рабочей среды
	10-25 м/ч


3. Рекомендуемые условия эксплуатации
· Режим обратной промывки: Обеспечивает расширение слоя на 25–50%.
· Концентрация регенерата: Для водородного цикла — 3% HCl или 2–3% H₂SO₄; для натриевого цикла — 6–8% NaCl или 3% NaOH.
· Дозировка регенерата: HCl или H₂SO₄ в соотношении 3:1 с объемом смолы; NaCl — в соотношении 2:1; NaOH — 3:1.
· Скорость потока регенерата: 2–4 объемных соотношения в час.
· Время контакта: Не менее 40 минут.
· Скорость потока рабочей среды: 10–25 метров в час.
4. Применение
Смола используется для умягчения и обессоливания воды. Обеспечивает высокую стабильность как в химическом, так и в физическом отношении, имеет хорошие кинетические характеристики в широком диапазоне условий эксплуатации.

