[bookmark: _GoBack]D213 Макропористая анионообменная смола на основе акриловой кислоты
D213 представляет собой макропористую анионообменную смолу на основе акриловой кислоты и сильного основания. В результате продолжительных исследований и оптимизации процессов смола обладает высокой устойчивостью к органическим загрязнениям, эффективностью регенерации, высокой рабочей обменной ёмкостью, хорошей устойчивостью к проникновению, а также хорошими свойствами для обессоливания и обесцвечивания.
1. Физико-химические свойства
	Параметр
	Значение

	Влажность
	65-72%

	Обменная ёмкость сильного основания (ммоль/г)
	≥3.5 (≤1.0 для слабого основания)

	Общая ёмкость, влажная, объемная (ммоль/мл)
	≥0.8

	Вес при отгрузке (г/мл)
	0.65 - 0.73

	Плотность (г/мл)
	1.04 - 1.10

	Диапазон размеров частиц (0.315-1.25 мм)
	≥95%

	Коэффициент однородности, макс.
	≤1.6

	Обратимое набухание
	≤25%

	Целостность гранул, мин.
	≥90%

	Ионная форма при поставке
	Cl

	Форма и внешний вид
	молочно-белые сферические гранулы


2. Рекомендуемые условия эксплуатации
· Диапазон pH: 0–14
· Максимальная температура: ≤60°C
· Концентрация регенерата: NaOH: 0,2-0,5% + NaCl: 8-10%
· Дозировка регенерата: объем смолы = 2–3:1
· Скорость потока регенерата: 4–6 м/ч
· Время контакта регенерата: 30–50 минут
· Скорость промывки: 15–25 м/ч
· Время промывки: 30–60 минут
· Скорость рабочего потока: 3–10 м/ч
3. Применение
Используется для очистки воды, извлечения веществ в фармацевтической отрасли, а также для обесцвечивания сахарных растворов в исходной воде с высоким содержанием органических веществ.
4. Упаковка
Полиэтиленовый пакет с подкладкой из полипропилена, 25 кг.

