MB400FG Смешанная смола

- Описание продукта
MB400FG — это высококачественная смесь смол, предназначенная для прямой очистки воды. Остаточные проводимости воды при использовании смолы составляют в среднем около 0,1 мкСм/см в основной части рабочего цикла, который может быть продлён в зависимости от допустимого качества конечной воды.

- Типичные физико-химические свойства

| Параметр | Единицы | OH⁻ форма | H⁺ форма |
| --- | --- | --- | --- |
| Матрица полимера | --- | Гелеобразный полистирол, сшитый с DVB | Гелеобразный полистирол, сшитый с DVB |
| Функциональная группа | --- | Четвертичный амин | Сульфокислота |
| Объёмное соотношение | --- | 60% | 40% |
| Полная обменная емкость, мин. | экв/л | 1.00 | 1.80 |
| Содержание воды | % | 53-60 | 45-50 |
| Размер частиц | --- | --- | --- |
| Частицы > 1,25 мм, макс. | % | 5 | 5 |
| Частицы < 0,4 мм, макс. | % | 2 | 2 |
| Целостность гранул, мин. | % | 95 | 95 |
| Влажность при поставке, макс. | % | 65 |  |
| Диапазон pH, стабильность | --- | 0-14 |  |
| Масса при отгрузке, приблизительно | г/л | 700-750 |  |
| Рабочая температура | --- | До 100°C (212°F) | До 60°C (140°F) |
| Ионная конверсия, мин. | % | 90 | 95 |

- Применение
Смола MB400FG применяется главным образом для производства ультрачистой воды.