Костриков В.В. ООО «Гелиос Стар», Хаханов С.А. НИИ ВОДГЕО

Основные сравнительные  характеристики мембранных рулонных обратноосмотических элементов ведущих мировых производителей.

Несмотря на то, что МП были открыты сравнительно давно (еще в 1748 году), настоящий прогресс в промышленном применении этих процессов связан с успехами в получении и переработке полимерных материалов в 60-70 годы ХХ века. Поэтому первые большие установки опреснения морской воды на основе обратноосмотических мембранных элементов появились только в середине 70-х годов ХХ века. И лишь совсем недавно, в середине 90-х годов, внедрение мембранных методов очистки воды стало носить поистине массовый характер.

Сегодня в условиях нехватки пресной воды в ряде государств и постоянно растущей потребности в очищенной воде со стороны промышленности основной областью применения МП стало получение питьевой и деминерализованной воды для промышленных нужд из различных по  водоисточников.

Из всех МП наиболее широко в настоящий момент применяется обратный осмос: 80 – 85 % всех приложений используют именно этот процесс. И лишь 15 – 20 % приходится на долю всех остальных МП, хотя их доля в последнее время неуклонно растет.

Обратный осмос является одним из наиболее перспективных и экономичных методов получения очищенной (умягченной и деминерализованной воды), а также более экологически чистым в сравнении с ионообменными или сорбционными технологиями.

В ряде случаев обратный осмос (удаление из воды таких загрязнений, как аммоний, фтор, литий, бор и т.п.) вообще является практически единственным экономически оправданным методом.

В течение более чем 30 лет производители непрерывно совершенствовали характеристики ОО мембран и элементов на их основе, постоянно повышая как производительность и селективность, так и стойкость к химическим реагентам и различным загрязнениям, а также улучшать их гидравлические характеристики. За это время в ходе острой конкуренции сформировался достаточно небольшой круг ведущих производителей мембранных элементов (см. диаграмму, с полным перечнем производителей можно ознакомиться на сайте: www.tcn.zaq.ne.jp/membrane/english/MembManufE.htm).

В данном обзоре мы хотели бы привести и сравнить основные характеристики современных ОО элементов ведущих производителей (американских и японских компаний, а также продукцию относительно новой  на этом рынке – корейской компании SAEHAN), которым принадлежит более 90% рынка всех мембран. Помимо этого мы хотели бы также обсудить дальнейшие тенденции в развитии рынка мембранных элементов.

В таблицах, приведенных ниже, указаны только характеристики стандартных ОО элементов номинальным диаметром 4 дюйма (100 мм) и 8 дюймов (200 мм) и номинальной длиной 40 дюймов (1016 мм), совместимых между собой по основным размерам. Все элементы диаметром 4 дюйма (100 мм) имеют выступающую пермеатную трубку с наружним диаметром 19 мм, элементы диаметром 8 дюймов (200 мм) – внутреннюю пермеатную трубку с диаметром 28,6 мм, элементы диаметром 8 дюймов (200 мм) с увеличенной поверхностью – внутреннюю пермеатную трубку с диаметром 38 мм.

Стоит также отметить, что основные характеристики элементов приведены при различных тестовых условиях, указанных в соответствующих каталогах.

Все данные, содержащиеся в таблицах, взяты из общедоступных источников (электронные каталоги и веб-сайты производителей).

Основные характеристики обратноосмотических рулонных мембранных элементов ведущих мировых производителей

| Основные характеристики мембранного элемента | Производитель / марка элемента |
| --- | --- |
|  | Dow / Filmtec | Nitto Denko / Hydranautics | GE Water / DESAL | Toray / TM | Koch / Fluid Systems | Saehan / CSM |
| Тип | Высокоселективные мембраны для солоноватых вод диаметром 4" (100 мм) |
| Модель | BW30-4040 | CPA2-4040 | AG4040FF | TM710 | 4820HR | RE4040-BE |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,1 | 8,5 | 8,3 | 9,1 | 7,9 | 9,1 |
|  | 379,2 | 354,2 | 345,8 | 379,2 | 329,2 | 379,2 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | --- / 99,5 | 99,2 / 99,5 | 99,0 / 99,5 | 99,0 / 99,7 | --- / 99,5 | --- / 99,5 |
| Рабочая поверхность, м2 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 7,2 | 7,9 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 | 4.0 - 11.0 | 2.0 - 11.0 | 4.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 | 2.0 - 11.5 | 1.0 - 12.0 | 2.5 - 11.0 | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Высокоселективные мембраны для солоноватых вод диаметром 8" (200 мм) |
| Модель | BW30-400 | CPA3 | AG8040F400 | TM720-400 | 8822HR-400 | RE8040-BE |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 40,0 | 41,6 | 39,8 | 39,0 | 42,4 | 41,6 |
|  | 1666,7 | 1733,3 | 1658,3 | 1625,0 | 1766,7 | 1733,3 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 98,0 / 99,5 | 99,6 / --- | 99,0 / 99,5 | 99,0 / 99,7 | 99,2 / 99,5 | 99,0 / 99,5 |
| Рабочая поверхность, м2 | 37,0 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 | 4.0 - 11.0 | 2.0 - 11.0 | 4.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 | 2.0 - 11.5 | 1.0 - 12.0 | 2.5 - 11.0 | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Высокоселективные мембраны для солоноватых вод диаметром 8" (200 мм) с увеличенной поверхностью |
| Модель | BW30-440i |  |  | TM720-430 |  | RE8040-BE440 |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 43,0 |  |  | 42,0 |  | 45,4 |
|  | 1791,7 |  |  | 1750,0 |  | 1891,7 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | --- / 99,5 |  |  | 99,0 / 99,7 |  | 99,0 / 99,5 |
| Рабочая поверхность, м2 | 41,0 |  |  | 40,0 |  | 41 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 |  |  | 41 |  | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 |  |  | 45 |  | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 |  |  | 2.0 - 11.0 |  | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 |  |  | 1.0 - 12.0 |  | 2.0 - 11.0 |

| Основные характеристики мембранного элемента | Производитель / марка элемента |
| --- | --- |
|  | Dow / Filmtec | Nitto Denko / Hydranautics | GE Water / DESAL | Toray / TM | Koch / Fluid Systems | Saehan / CSM |
| Тип | Низконапорные мембраны для солоноватых вод диаметром 4" (100 мм) |
| Модель | BW30LE-4040 | ESPA1-4040 | ESPA3-4040 | AK4040FF | TMG710 | 4820ULP | 4040ULP | RE4040-BLN | RE4040-BLR |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,7 | 9,8 | 11,4 | 8,3 | 9,1 | 6,6 | 8,7 | 9,8 | 7,2 |
|  | 362,5 | 408,3 | 475,0 | 345,8 | 379,2 | 275,0 | 362,5 | 408,3 | 300,0 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | --- / 99,2 | 99,2 / --- | 98,0 / 99,0 | 98,0 / 99,0 | 99,0 / 99,5 | --- / 98,5 | --- / 98,0 | --- / 99,2 | 99,4/99,5 |
| Рабочая поверхность, м2 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 | 41 | 27,5 | 25 | 24,5 | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 | 50 | 40 | 45 | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 | 4.0 - 11.0 | 2.0 - 11.0 | 4.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 | 2.0 - 11.5 | 1.0 - 12.0 | 2.5 - 11.0 | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Низконапорные мембраны для солоноватых вод диаметром 8" (200 мм) |
| Модель | LE-400 | ESPA1 | ESPA3 | AK8040F400 | TMG720-400 | 8823 ULP-400 | RE8040-BLN | RE8040-BLR |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44,0 | 45,4 | 53,0 | 39,8 | 39,0 | 32,2 | 45,4 | 34,0 |
|  | 1833,3 | 1891,7 | 2208,3 | 1658,3 | 1625,0 | 1341,7 | 1891,7 | 1416,7 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 99,0 / 99,3 | 99,0 / --- | 98,0 / 99,0 | 98,0 / 99,0 | 99,0 / 99,5 | --- / 98,5 | 99,0 / 99,2 | 99,5/99,6 |
| Рабочая поверхность, м2 | 37,0 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 | 41 | 41 | 25 | 24,5 | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 | 50 | 40 | 45 | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 | 4.0 - 11.0 | 2.0 - 11.0 | 4.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 | 2.0 - 11.5 | 1.0 - 12.0 | 2.5 - 11.0 | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Низконапорные мембраны для солоноватых вод диаметром 8" (200 мм) с увеличенной поверхностью |
| Модель | LE-440i | ESPA2+ |  | TMG720-430 |  | RE8040-BLN440 |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 48,0 | 45,4 |  | 42,0 |  | 49,2 |
|  | 2000,0 | 1891,7 |  | 1750,0 |  | 2050,0 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 99,0 / 99,3 | 99,5/99,6 |  | 99,0 / 99,5 |  | 98,5 / 99,0 |
| Рабочая поверхность, м2 | 41,0 | 40,9 |  | 40,0 |  | 40,9 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 | 41 |  | 25 |  | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 |  | 40 |  | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |  | 2.0 - 11.0 |  | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 |  | 1.0 - 12.0 |  | 2.0 - 11.0 |

| Основные характеристики мембранного элемента | Производитель / марка элемента |
| --- | --- |
|  | Dow / Filmtec | Nitto Denko / Hydranautics | GE Water / DESAL | Toray / TM | Koch / Fluid Systems | Saehan / CSM |
| Тип | Сверхнизконапорные мембраны для солоноватых вод диаметром 4" (100 мм) |
| Модель | XLE-4040 | ESPA4-4040 |  | TMH710 |  | RE4040-BLF |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,8 | 9,5 |  | 10,5 |  | 9,5 |
|  | 408,3 | 395,8 |  | 437,5 |  | 395,8 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | --- / 99,0 | 99,0 / 99,2 |  | 99,0 / 99,3 |  | --- / 99,2 |
| Рабочая поверхность, м2 | 8,1 | 7,7 |  | 7,0 |  | 7,9 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 | 41 |  | 25 |  | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 |  | 40 |  | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |  | 2.0 - 11.0 |  | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 |  | 1.0 - 12.0 |  | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Сверхнизконапорные мембраны для солоноватых вод диаметром 8" (200 мм) |
| Модель |  | ESPA4 |  | TMH720-400 |  | RE8040-BLF |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,4 |  | 45,5 |  | 43,5 |
|  |  | 1891,7 |  | 1895,8 |  | 1812,5 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % |  | 99,0 / 99,2 |  | 99,0 / 99,3 |  | 99,0 / 99,2 |
| Рабочая поверхность, м2 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,2 |
| Максимальное рабочее давление, бар |  | 41 |  | 25 |  | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С |  | 45 |  | 40 |  | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.0 - 10.0 |  | 2.0 - 11.0 |  | 3.0 - 10.0 |
|  |  | 2.0 - 11.0 |  | 1.0 - 12.0 |  | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Сверхнизконапорные мембраны для солоноватых вод диаметром 8" (200 мм) с увеличенной поверхностью |
| Модель | XLE-440 |  |  | TMH720-430 |  |  |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |
|  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 98,0 / 99,0 |  |  | 99,0 / 99,3 |  |  |
| Рабочая поверхность, м2 | 41,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 |  |  | 25 |  |  |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 |  |  | 40 |  |  |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 |  |  | 2.0 - 11.0 |  |  |
|  | 1.0 - 12.0 |  |  | 1.0 - 12.0 |  |  |

| Основные характеристики мембранного элемента | Производитель / марка элемента |
| --- | --- |
|  | Dow / Filmtec | Nitto Denko / Hydranautics | GE Water / DESAL | Toray / TM | Koch / Fluid Systems | Saehan / CSM |
| Тип | Устойчивые к загрязнениям мембраны для поверхностных и сточных вод диаметром 4" (100 мм) |
| Модель |  |  | DuraslickRO4040 | TML710 |  | RE4040-FE |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,6 | 7,0 |  | 7,9 |
|  |  |  | 316,7 | 291,7 |  | 329,2 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % |  |  | 97,0 / 98,6 | 99,0 / 99,7 |  | --- / 99,5 |
| Рабочая поверхность, м2 |  |  | 7,9 | 7,0 |  | 7,9 |
| Максимальное рабочее давление, бар |  |  | 41 | 41 |  | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С |  |  | 50 | 45 |  | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.0 - 11.0 | 2.0 - 11.0 |  | 3.0 - 10.0 |
|  |  |  | 1.0 - 11.5 | 1.0 - 12.0 |  | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Устойчивые к загрязнениям мембраны для поверхностных и сточных вод диаметром 8" (200 мм) |
| Модель | BW30-365-FR |  | DuraslickRO8040 | TML720-370 |  | RE8040-FD |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 36,0 |  | 29,1 | 36,0 |  | 37,9 |
|  | 1500,0 |  | 1212,5 | 1500,0 |  | 1579,2 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 98,0 / 99,5 |  | 97,0 / 98,6 | 99,0 / 99,7 |  | 99,0 / 99,5 |
| Рабочая поверхность, м2 | 34,0 |  | 32,5 | 34,0 |  | 33,9 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 |  | 41 | 41 |  | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 |  | 50 | 45 |  | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 |  | 2.0 - 11.0 | 2.0 - 11.0 |  | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 |  | 1.0 - 11.5 | 1.0 - 12.0 |  | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Устойчивые к загрязнениям мембраны для поверхностных и сточных вод диаметром 8" (200 мм) с увеличенной поверхностью |
| Модель | BW30-400-FR | LFC1 | LFC3-LD |  | TML720-400 |  | RE8040-FE(n) |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40,0 | 41,6 | 41,6 |  | 39,0 |  | 41,6 |
|  | 1666,7 | 1733,3 | 1733,3 |  | 1625,0 |  | 1733,3 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 98,0 / 99,5 | --- / 99,5 | --- / 99,7 |  | 99,0 / 99,7 |  | 99,0 / 99,5 |
| Рабочая поверхность, м2 | 37,0 | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 41 | 41 |  | 41 |  | 41 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 |  | 45 |  | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |  | 2.0 - 11.0 |  | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 |  | 1.0 - 12.0 |  | 2.0 - 11.0 |

| Основные характеристики мембранного элемента | Производитель / марка элемента |
| --- | --- |
|  | Dow / Filmtec | Nitto Denko / Hydranautics | GE Water / DESAL | Toray / TM | Koch / Fluid Systems | Saehan / CSM |
| Тип | Высокоселективные мембраны для морских вод диаметром 4" (100 мм) |
| Модель | SW30-4040 | SWC1-4040 | AD4040FF | TM810 | 1820SS | RE4040-SR |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,4 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | 308,3 | 187,5 | 195,8 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | --- / 99,4 | 99,5 / --- | 99,2 / 99,6 | 99,5 / 99,75 | 99,3 / 99,6 | --- / 99,6 |
| Рабочая поверхность, м2 | 7,4 | 6,3 | 8,2 | 7,0 | 6,8 | 6,9 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 69 | 69 | 82,7 | 69 | 82,7 | 82,7 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 | 4.0 - 11.0 | 2.0 - 11.0 | 4.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 | 2.0 - 11.5 | 1.0 - 12.0 | 2.5 - 11.0 | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Высокоселективные мембраны для морских вод диаметром 8" (200 мм) |
| Модель | SW30HR-320 |  |  | TM820-370 | TM820A-370 | 2822SS-300 | RE8040-SR | RE8040-SHN |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23,0 |  |  | 23,0 | 21,0 | 18,9 | 22,7 |
|  | 958,3 |  |  | 958,3 | 875,0 | 787,5 | 945,8 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 99,6 / 99,75 |  |  | 99,5/99,75 | 99,6/99,75 | 99,3 / 99,6 | 99,5/99,6 | 99,6/99,75 |
| Рабочая поверхность, м2 | 30,0 |  |  | 34,0 | 27,9 | 34,4 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 82,7 |  |  | 69 | 84 | 82,7 | 82,7 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 |  |  | 2.0 - 11.0 | 4.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 |  |  | 1.0 - 12.0 | 2.5 - 11.0 | 2.0 - 11.0 |
| Тип | Высокоселективные мембраны для морских вод диаметром 8" (200 мм) с увеличенной поверхностью |
| Модель | SW30HR-380 | SWC3+ | SWC4+ | AD8040F | TM820-400 | TM820A-400 | 2822SS-360 | RE8040-SR400 | RE8040-SHN400 |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23,0 | 26,5 | 24,6 | 20,8 | 25,0 | 22,5 | 22,7 | 22,7 |
|  | 958,3 | 1104,2 | 1025,0 | 866,7 | 1041,7 | 937,5 | 945,8 | 945,8 |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 99,6 / 99,7 | 99,7 / 99,8 | 99,2 / 99,6 | 99,5/99,75 | 99,6/99,75 | 99,3 / 99,6 | 99,5/99,6 | 99,6/99,75 |
| Рабочая поверхность, м2 | 35,0 | 37,0 | 34,8 | 37,0 | 33,4 | 37,2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 69 | 82,7 | 82,7 | 69 | 84 | 82,7 | 82,7 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 | 4.0 - 11.0 | 2.0 - 11.0 | 4.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 | 2.0 - 11.5 | 1.0 - 12.0 | 2.5 - 11.0 | 2.0 - 11.0 |

| Основные характеристики мембранного элемента | Производитель / марка элемента |
| --- | --- |
|  | Dow / Filmtec | Nitto Denko / Hydranautics | GE Water / DESAL | Toray / TM | Koch / Fluid Systems | Saehan / CSM |
| Тип | Высокопроизводительные/низконапорные мембраны для морских вод диаметром 4" (100 мм) |
| Модель |  |  |  | TM810L | 1820HF |  |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,0 | 6,1 |  |
|  |  |  |  | 250,0 | 254,2 |  |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % |  |  |  | 99,5 / 99,75 | 99,3 / 99,6 |  |
| Рабочая поверхность, м2 |  |  |  | 7,0 | 6,8 |  |
| Максимальное рабочее давление, бар |  |  |  | 69 | 69 |  |
| Максимальная рабочая температура, °С |  |  |  | 45 | 45 |  |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.0 - 11.0 | 4.0 - 11.0 |  |
|  |  |  |  | 1.0 - 12.0 | 2.5 - 11.0 |  |
| Тип | Высокопроизводительные/низконапорные мембраны для морских вод диаметром 8" (200 мм) |
| Модель | SW30HR LE-400 |  |  | TM820L-370 | 2822 HF-370 |  |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 28,4 |  |  | 34,1 | 31,0 |  |
|  | 1183,3 |  |  | 1420,8 | 1291,7 |  |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 99,6 / 99,75 |  |  | 99,5/99,7 | 99,3 / 99,6 |  |
| Рабочая поверхность, м2 | 37,2 |  |  | 34,0 | 34,4 |  |
| Максимальное рабочее давление, бар | 82,7 |  |  | 69 | 69 |  |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 |  |  | 45 | 45 |  |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 |  |  | 2.0 - 11.0 | 4.0 - 11.0 |  |
|  | 1.0 - 12.0 |  |  | 1.0 - 12.0 | 2.5 - 11.0 |  |
| Тип | Высокопроизводительные/низконапорные мембраны для морских вод диаметром 8" (200 мм) с увеличенной поверхностью |
| Модель | SW30XLE-400i | SWC5 |  | TM820L-400 |  |  |
| Номинальная производительность: м3/сутки л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 34,1 | 34,1 |  | 37,9 |  |  |
|  | 1420,8 | 1420,8 |  | 1579,2 |  |  |
| Селективность по NaCl (мин./средняя), % | 99,55 / 99,7 | 99,7 / 99,8 |  | 99,5/99,7 |  |  |
| Рабочая поверхность, м2 | 37,2 | 37,0 |  | 37,0 |  |  |
| Максимальное рабочее давление, бар | 82,7 | 82,7 |  | 69 |  |  |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 |  | 45 |  |  |
| Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 - 11.0 | 3.0 - 10.0 |  | 2.0 - 11.0 |  |  |
|  | 1.0 - 12.0 | 2.0 - 11.0 |  | 1.0 - 12.0 |  |  |

Сравнивая основные характеристики мембранных элементов, приведенных в таблицах, можно сделать вывод, что однотипные мембранные элементы различных производителей имеют, за редким исключением, довольно близкие характеристики. Этот факт, а также совместимость по геометрическим размерам делает их взаимозаменяемыми и позволяет конечному пользователю забыть о проблемах «совместимости» и выбора того или иного производителя. Следует также отметить, что главные улучшения характеристик мембран связаны со снижением рабочего давления (а значит и энергопотребления) при сохранении или повышении селективности, что особенно актуально при мембранном опреснении морских и высокоминерализованных вод. В частности, большая часть производителей (FilmTec, Hydranautics, TORAY) имеет в своем активе низконапорные мембраны для морских вод.

Помимо этого, практически все производители стремятся увеличить плотность упаковки мембранных элементов, т.е. увеличить рабочую поверхность и производительность элемента при сохранении его размеров, гидравлических и механических характеристик. Это позволяет снизить материалоемкость, а значит и стоимость  мембранной системы при одновременном повышении ее производительности.

Также существенно расширился рабочий диапазон рН, что позволяет проводить более жесткие и эффективные реагентные промывки без повреждения мембран и потери их характеристик, а значит и увеличить ресурс работы мембранных элементов.

Учитывая имеющиеся тенденции, можно ожидать, что в ближайшем будущем получат широкое распространение мембранные элементы больших диаметров (10, 12, 16 и более дюймов) и длин (60 дюймов) с большой рабочей поверхностью. Например, компания Koch Membrane Systems является первой компанией, которая массово производит элементы диаметром вплоть до 18 дюймов и длиной 60 дюймов (торговая марка Magnum и MegaMagnum).

Также можно ожидать дальнейшего снижения рабочего давления  мембранных элементов при сохранении или повышении селективности. Например, компании Hydranautics и TORAY уже имеют в своем арсенале сверхнизконапорные ОО элементы с минимальной селективностью 99,0 % при рабочем давлении ниже 7 бар, чего пока нет у других компаний. Компания GE Water вывела на рынок (пока только для бытовых и коммерческих применений) ОО мембраны сверхнизкого давления (4-5 бар) и средней селективности 95,0 %, работающие от давления водопроводной сети.

Стоит также отметить, что продукция компании SAEHAN, несмотря на относительно недавний выход компании на мембранный рынок, по своим характеристикам практически ни в чем не уступает более старым и именитым производителям. Можно также ожидать появления на этом рынке китайских производителей с их сверхнизкими ценами, что может несколько повлиять на общий уровень цен на мембранные элементы.

Возможно, в ближайшем будущем будет достигнута давняя мечта всех производителей – хлоростойкие композитные обратноосмотические элементы с приемлемой для коммерческого применения ценой  и высокими значениями производительности и селективности. По крайней мере, многие производители давно ведут разработки в этой области, а уже упомянутые ранее компании Hydranautics и TORAY уже имеют в своем арсенале хлоростойкие нанофильтрационные мембраны из синтетических полимеров (полипиперазинамид, сульфированный полиэфирсульфон и др.).

Широкий спектр производимых мембранных элементов, позволяет их широко применять в  различных областях водоподготовки. Высокоселективные мембранные элементы с селективностью 99,2-99,7 широко применяются в схемах глубокой деминерализации воды, их применение дает возможность снизить общую минерализацию исходной питающей воды в 100-200 раз, и достигать электропроводности фильтрата 2,0-3,0 мкСм/см. Низконапорные и ультранизконапорные мембранные элементы обладают меньшей селективностью, но большей производительностью по фильтрату, что позволяет получать воду с большим содержанием микроэлементов в очищенной воде и широко применять такие мембранные элементы в области получения высококачественной питьевой воды, а также в пищевой промышленности. Нанофильтрационные мембранные элементы обладают более высокой производительностью, по сравнению с обратноосмотическими элементами,  а их селективность может значительно различаться. Так, например, селективности нанофильтрационных мембранных элементов производимых компанией DOW могут быть от 50,0 до 90,0%. Такой широкий диапазон мембран дает возможность выбора того или иного типа нанофильтрационных элементов для получения очищенной воды необходимого качества. Опреснение высокоминерализованных вод методом обратного осмоса с применением «морских» мембранных элементов позволяет получать  пресную воду для водоснабжения в одну ступень фильтрования, благодаря высокой плотности и селективности мембранного полотна. Такие системы дают возможность получать пресную питьевую воду из морской с минимальными затратами энергии.

Подводя итог нашему обзору, можно сказать, что прогресс в этой области идет стремительными темпами и мембранные методы разделения сегодня – это уже отлаженная и надежная технология для получения чистых продуктов в самых разных областях.